Приложение №1 к договору №____ от __________ г.

«СОГЛАСОВАНО»													                    “УТВЕРЖДАЮ”:

Генеральный директор				  								                   Генеральный директор

ООО «ЭргоГазМонтаж»														________

________________ Немцов И.П.									              ____________ _____________

“ ___ ” __________ 2020   г.

График технического обслуживания и текущего ремонта газового оборудования опасного производственного объекта (котельной)

________________ на 2020 г.

Санкт-Петербург, _________________

| № | Наименование мероприятия | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  |  | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
| Внутренние газопроводы и газовое оборудование котельной |
|  | Техническое обслуживание внутреннего газопровода: а) внешний осмотр состояния газопровода и сварных стыков; б) проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек газа, осмотр и очистка фильтров; в) проверка отсутствия перемещения газопроводов за пределы опор; г) внешний осмотр состояния запорной арматуры; д) проверка работоспособности (расхаживание) и герметичности запорной арматуры; е) проверка состояния лакокрасочного покрытия газопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт внутреннего газопровода: а) устранение утечек газа путем замены изношенных уплотнений в резьбовых и фланцевых соединениях газопровода; б) разборка регуляторов давления с очисткой их от коррозии и загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, проверка состояния мембран, смазка трущихся частей, замена изношенных деталей; в) продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным приборам; г) установка подменных манометров и сдача в поверку штатных манометров (подменные манометры предоставляет Заказчик); д) внешний осмотр исправности заземления газопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлы и горелки |
|  | Наружный осмотр котлов и оборудования на отсутствие неплотностей и утечек теплоносителя, визуальный контроль работы котлов и горелок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка соответствия режима работы котлов режимным картам с учетом температуры и состава продуктов сгорания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вскрытие котлов для ревизии и ремонта: а) очистка поверхностей нагрева; б) осмотр сварных стыков; в) проверка состояния поверхностей нагрева и внутренней теплоизоляции, устранение обнаруженных дефектов * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вскрытие горелок для ревизии и ремонта: а) проверка состояния электродов поджига газа; б) проверка состояния проводов и клемм горелок; в) очистка крыльчатки вентилятора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоходы котлов и дымовые трубы. Система приточно-вытяжной вентиляции. |
|  | Техническое обслуживание газоходов котлов и дымовых труб: а) внешний осмотр газоходов и дымовых труб; б) проверка отсутствия засорений и обледенений оголовков и дренажей дымовых труб; в) проверка наличия тяги; г) осмотр состояния несущей конструкции (фермы) и креплений стволов дымовой трубы (стропы, хомуты); д) осмотр состояния фундамента дымовой трубы и анкерных креплений трубы к фундаменту; е) осмотр состояния взрывных клапанов; ж) проверка состояния молниезащиты (визуальный контроль). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановое обследование газоходов и дымовых труб – осуществляется Заказчиком по договору со специализированной организацией. | Через год после пуска в эксплуатацию, далее через 10 лет, далее каждые 5 лет (требование правил ПБ 03-445-02) |
|  | Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции: а) внешний осмотр воздушных клапанов приточной вентиляции на отсутствие засорений и обледенений; б) внешний осмотр дефлекторов на отсутствие засорений и обледенений; в) проверка исправности электроприводов жалюзийных решеток на окнах приточной вентиляции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановое обследование приточно-вытяжной вентиляции – осуществляется Заказчиком по договору со специализированной организацией. | каждые 5 лет |
| Автоматика безопасности и средства контроля и управления |
|  | Проверка срабатывания сигнализаций и защит по загазованности СО и СН4. с помощью контрольных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Госповерка датчиков загазованности СО и СН4. Оплачивается Заказчиком по счетам госповерительной организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности световой и звуковой сигнализации на диспетчерском пульте контроля и сигнализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности световых индикаторов на панелях шкафов управления котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка срабатывания защит горелок (в соответствии с картами уставок). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка срабатывания защит котлов (в соответствии с картами уставок). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка срабатывания защит котельной (в соответствии с картами уставок). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка АВР насосов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Госповерка средств измерений (подменные средства измерения предоставляет Заказчик). Оплачивается Заказчиком по счетам госповерительной организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание средств измерений (проверка исправности, установка «на ноль»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание узла учета расхода газа (проверка работы счетчика газа, доливка масла, проверка исправности преобразователей давления и температуры, проверка показаний расхода газа на корректоре, проверка модемной связи со службой учета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание узла учета расхода тепла (проверка работы счетчиков воды, проверка исправности преобразователей давления и температуры, проверка показаний расхода воды на тепловычислителе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепломеханическое и гидравлическое оборудование |
|  | Проверка давления воздуха в расширительных баках контрольным манометром. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка настройки срабатывания предохранительных клапанов котлов. Проверка исправности предохранительных клапанов путем их принудительного кратковременного «подрыва». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка отсутствия перепада давления на фильтрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка фильтров. | При (Р ( 20% |
|  | Техническое обслуживание установки обработки подпиточной воды (проверка наличия реагента, исправности дозирующего насоса и счетчика подпитки, проверка плотности соединений). Химические анализы воды не входят в объем работ и оплачиваются отдельно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт трубопроводов и арматуры *: а) проверка исправности запорной арматуры путем расхаживания; б) замена прокладок и уплотнений при выявлении неплотностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт теплообменных аппаратов *: а) очистка поверхностей нагрева; б) замена прокладок и уплотнений при выявлении неплотностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт электрохозяйства |
|  | Проверка АВР вводов электропитания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния электрооборудования в шкафах управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание электродвигателей насосов и вентиляторов: проверка отсутствия перегрева, повышенной вибрации, посторонних шумов, искрения; визуальная проверка исправности заземления). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности электроприводной арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности рабочего и аварийного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр, протяжка контактов шкафов управления и автоматики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт электрооборудования. * | По мере необходимости |

*  В случае необходимости проведения ремонта, связанного со сварочными работами, а также с заменой вышедших из строя элементов оборудования, расходы по ремонту и по приобретению запчастей оплачивает Заказчик.

______________________________________________________________________ / ___________________ /

Должность                                            Ф.И.О.                                                     Подпись

Условные обозначения:

|  | - Плановое выполнение |  | - Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- | --- |